## TS-PA
TABLERO SECCIONAL PLANTA ALTA
Dependencia | Cto | Luces |  | Lum. 2 |  | Tomas simples |  | Tomas Especiales |  |  | Otras cargas |  |  | Potencia | Fases |  |  | Corriente | TM | Conductor | Disyuntor Diferencial
| N° | N° | (w) | N° | (w) | N° | (w) | Descripción | N° | (w) | Descripción | N° | (w) | (w) | R | S | T | (A) | (A) | (mm2) | (A)
| #IE | 1 | 500 | [10 empty] | 500 | 500 |  |  | 2.2727 | 1x10 | 2x4 | 19.3725
Salon de Juegos, oficina auditoria,Baños | #1 | 48 | 31 | [10 empty] | 1488 |  | 1488 |  | 6.7636 | 1x10 | 2x4 | 4x25
Oficina Cobranzas, Baños, Salon Multiuso | #2 | 30 | 25 | [10 empty] | 750 |  |  | 750 | 3.4091 | 1x10 | 2x4
Salon de Juegos, Baños | #3 |  |  |  |  | 17 | 100 | [6 empty] | 1700 | 1700 |  |  | 7.7273 | 1x16 | 2x4+4T
Oficina Auditoria, Oficina Cobranzas | #4 |  |  |  |  | 11 | 100 | [6 empty] | 1100 |  | 1100 |  | 5 | 1x16 | 2x4+4T
Salon multiuso, Baños | #5 |  |  |  |  | 13 | 100 | [6 empty] | 1300 |  |  | 1300 | 5.9091 | 1x16 | 2x4+4T
Oficina Cobranzas | #6 | [6 empty] | Puesto de trabajo | 3 | 500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 6.8182 | 1x16 | 2x4+4T
Oficina Cobranzas | #7 | [6 empty] | Puesto de trabajo | 3 | 500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 6.8182 | 1x16 | 2x4+4T
Oficina Auditoria | #8 | [6 empty] | Puesto de trabajo | 2 | 500 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 4.5455 | 1x16 | 2x4+4T
Oficina de Auditoria | #9 | [9 empty] | AA 12000 BTU | 1 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  | 7.0707 | 1x16 | 2x4+4T
Sala de Juegos | #10 | [9 empty] | AA 60000 BTU | 1 | 6900 | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 | 17.4724 | 3x25 | 4x4+4T
Sala de Juegos | #11 | [9 empty] | AA 60000 BTU | 1 | 6900 | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 | 17.4724 | 3x25 | 4x4+4T
Sala de Juegos | #12 | [9 empty] | AA 60000 BTU | 1 | 6900 | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 | 17.4724 | 3x25 | 4x4+4T
Sala de Juegos | #13 | [9 empty] | AA 60000 BTU | 1 | 6900 | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 | 17.4724 | 3x25 | 4x4+4T
Oficina Cobranzas | #14 | [9 empty] | AA 48000 BTU | 1 | 5500 | 5500 | 1833.3333 | 1833.3333 | 1833.3333 | 13.9273 | 3x20 | 4x4+4T
Salon multiuso | #15 | [9 empty] | AA 60000 BTU | 1 | 6900 | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 | 17.4724 | 3x25 | 4x4+4T
Salon multiuso | #16 | [9 empty] | AA 60000 BTU | 1 | 6900 | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 | 17.4724 | 3x25 | 4x4+4T
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 58638 | 20233.3333 | 19721.3333 | 18683.3333 | 83.8506 | 3x100
[11 empty] | PI | 58638
[11 empty] | FD | 0.8
[11 empty] | PD | 46910.4
[11 empty] | I | 83.8506
[11 empty] | Corte | 3x100 | 25 | mm2
[11 empty] | Alimentador | 4x25+16T | mm2 XLPE
Catalogo Nexans 2022 Pag 21
Metodo de Instalacion TIPO D
Coordinacion entre conductores y dispositivos de proteccion
5.3.4.1 pag 74 NP 2 028 96 Ib≤In≤Iz
[11 empty] | Ib | In | Iz
[11 empty] | 83.8506 | 100 | 101 |  | CUMPLE